Број 210-7

10.05.2018.године

На  основу члана 39., члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) Војна  Установа“ Тара“ Бајина Башта, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA

1.НАЗИВ, АДРЕСА ИНТРЕНЕТ СТАНИЦА НАРУЧИОЦА: РСМО Војна Установа „Тара“ Бајина Башта, 31250 Бајина Башта (у даљем тексту: Наручилац), www.hotelitara.mod.gov.rs

2.ВРСТА НАРУЧИОЦА:

Војна Установа која послују по принципима стицања и расподеле дохотка.

3. ВРСТА ПОСТУПКА:

На основу члана  39. Ст.1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15),  ЈНМВ (став.1) ЗЈН.поступак  није обликован по партијама.

4.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ НАЗИВ И ОЗНАКА ОРН:

Предмет јавне набавке су добра– Изградња старе, испорука и инсталација нове расхладне опреме - једне компресорске централе са регулацијом капацитета за три плусне коморе и два компресорско-кондезаторска агрегата за две минусне коморе у саставу хотела“Бреза“, Врњачка Бања.

Назив и ознака из општег речника набавке: 42513000  Расхладна опрема и опрема за замрзавање.

5.ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

- Испорука и инсталација расхладне опреме, једне компресорске централе са регулацијом капацитета за три плусне коморе.

- Расхладна комора од 44,7 м3,режим хлађења, од  +0 до +4°Ц за складиштење поврћа

- Димензије коморе: 5,05 х 2,7 х (H) 3,28 м;

- Термоизолација: панел 10 цм(зидови и плафон), 5 цм стиродур (у поду);

- Дневни унос:1000 до 1.500 кг/дан;

- Температура уноса: +22 до +25°Ц;

- Време рада:18/20 сати;

- Температура околног ваздуха: до +35°Ц.

- Расхладна комора од 38,5 м3, режим хлађења, од +0 до +4°Ц за складиштење свежег меса

- Димензије коморе: 4,7х 2,5 х (H) 3,28 м;

- Термоизолација :панел 10 цм(зидови и плафон), 5 цм стиродур (у поду);

- Дневни унос:1000 до 1.200 кг/дан;

- Температура уноса: +15 до +20°Ц;

- Време рада:18/20 сати;

- Температура околног ваздуха: до +35°Ц.

- Расхладна комора од 28,1 м3, режим хлађења, од +0 до + 4°Ц за складиштење сухомеснатих производа.

- Димензије коморе: 3,04 х 2,82 х (H) 3,28 м;

- Термоизолација :панел 10 цм(зидови и плафон), 5 цм стиродур (у поду);

- Дневни унос: 500 до 800 кг/дан;

- Температура уноса: +15 до +20°Ц;

- Време рада:18/20 сати;

- Температура околног ваздуха: до +35°Ц.

За напред наведене коморе потребно је уградити компресорску централу са два полухерметичка клипна компресора BITZER, са регулацијом капацитета (четворостепеном 25/50/75/100%), заједничким ваздушним кондезатором и осталом опремом, на заједничком челичном постољу, са електро-командним ормаром.

  - СПEЦИФИКАЦИЈА Плусног система:

| РAСХЛАДНА ИНСТАЛАЦИЈА: | Кол. |  |
| --- | --- | --- |
| Изградња (демонтажа)старе компресорске централе са све опремом | 1 кпл. |  |
| Расхладнa компресорско-кондензаторска централа са R-404A расхладним средством са 2 клипна полухерметичка компресора “Bitzer” ECOLINE, са електро моторима од 5,3 кW, са припадајућом опремом, арматуром и аутоматиком, тип 4FES-3Y, раsхладног капацитета Qо=2*9,4=18,8 кW при то/тк=-8/+45°Ц, Paps=2*4,3=8,6 кW, чаsовне запремине 18,1 м3/х. Саставни делови централе (између осталог) су: 2 ком Полухерметички компресор “Bitzer” тип 4FES-3Y, са INT69, грејачем уља, естерским уљем, OLC-K1 уљна заштита 2 ком. регулатор капацитета Bitzer CR II 2 ком. ESK Schultze регулатор нивоа уља ORE-O-BC 1 ком. ESK Schultze Одвајач уља OS-22H 1 ком. ESK Schultze Резервоар уља OSA-7,5 1 ком. ESK Schultze Диференцијални вентил RV-10B/1,5 1 ком. ESK Schultze Неповратни вентил RV-10B/0,1 1 ком. ESK Schultze Усисни акумулатор FA-35 2 ком. ESK Schultze филтер за уље F-10B 3 ком. Danfoss Зауставни (кугласти) вентил GBC-10s 1 ком. Ваздушни кондензатор HTS ATC 135-Z (49,6 кW dt=15К, tc=45°Ц Р404А), Аs=106,28м2, ул/изл: f28x22мм, 2 xf 500 (1520W/230V), дим 1550x242x811мм 2 ком. Danfoss Пресостат КP 15 (-0.2, 7.5 бар) (8, 32 бар) аут/аут 1 ком. Frigomerc Ресивер (вертикални) 24,5 Лит. (280x498) 2 ком. DeNa Rotolokвентил V05 (1 1/4"-12 UNF/ODS7/8") 1 ком. сигурносни вентил 3060/34C250(25 бар) 2 ком. Danfoss Неповратни вентил NRVH 19s(18 мм) 1 ком. Danfoss Неповратни вентил NRVH 22s (22 мм) 1 ком. Danfoss Регулатор притиска KBR 22 (22 мм) 1 ком. Danfoss Регулатор притиска NRD 12 (12 мм) 1 ком. Danfoss филтер (кућиште) DCR 0487s (22 мм) 1 ком. Уложак филтер сушача 48-DM (48-DU) универзални 1 ком. Danfoss Видно стакло SGN 6s (R 404А/R 134аR 22) 1 ком. Danfoss Зауставни (кугласти) вентил GBC 22s 1 ком. Refco NP MP406-DS MULTI, R22,R134a,R404,R407C 1 ком. Refco ВП МР 506-DS MULTI, R22,R134a,R404,R407C 2 ком. Danfoss Зауставни (кугласти) вентил GBC 6s 2 ком. гибљиво црево на усису 2 ком. гибљиво црево на потису 1 ком. Danfoss Контролер централе AK-PC551 (230V) (8 релејних излаза), до 8 Кp. и вент. Кd. (маx. 2xCRII) 1 ком. Дисплеј MMIGRS2 и кабл за дисплеј (3 м) 1 ком. Danfoss Трансм. прит. (ратиом.) AKS 32R (LP) (-1, 12 бар) 1 ком. Danfoss Трансм. прит. (ратиом.) AKS 32R (LH) (-1, 34 бар) 1 ком. Комплетан електро ормар са гребенастим прекидачима, осигурачима, контакторима, биметалима, релеима аsиметрије FA за, временским релеима, помоћним релеима, сигналним сијалицама. 1 ком. Постоље компресорско-кондензаторског агрегата од челичног профила, монтажни материјал, бакарне цеви и фитинзи, флеxибилне цеви за пресостате, манометре, изолација цеви, итд 1 кпл. фитинзи, видно стакло, цеви, изолације 1 кпл. Прикључци: усис 35 мм, течни вод 22 мм | 1 кпл. |  |
| Danfoss Термо-еxпанз. вентил TES 2 (R 404А) N(-40,+10°Ц) са дизном ТЕ 2 (04) | 2 кпл. |  |
| Danfoss магнетни вентил EVR-6 (са шпулном IP 67) 12мм | 2 кпл. |  |
| Danfoss Зауставни (кугласти) вентил GBC 28с | 2 кпл. |  |
| Danfoss Зауставни (кугласти) вентил GBC 12с | 2 кпл. |  |
| Rivacold испаривач за комору за свеже месо и за поврће RCMP 2350406ED (6,6 кW, SC2), 6,61 кW, то=-8°Ц, dt=8К, 16,8 м2, 4.287 м3/х, с=6 мм, домет 14,0 м, Pgr=2,8 кW, LxBxH=1304x483x475 мм, G=38,1 кг | 2 кпл. |  |
| Danfoss Термо-еxпанз. вентил TES 2 (R 404А) N(-40,+10°Ц) са дизном ТЕ 2 (03) | 2 кпл. |  |
| Danfoss магнетни вентил EVR-3 (са шпулном IP 67) 10мм | 2 кпл. |  |
| Danfoss Зауставни (кугласти) вентил GBC 22s | 2 кпл. |  |
| Danfoss Зауставни (куглаsти) вентил GBC-10s | 2 кпл. |  |
| Rivacold испаривач за комору за сувомеснато RCMP1350606ED (4,7 кW, SC2), 4,67 кW, то=-8°Ц, dt=8К, 16,5 м2, 2.170 м3/х, с=6 мм, домет 11,0 м, Pgr=1,8 кW, LxBxH=944x483x475 мм, G=28 кг | 2 кпл. |  |
| Dixell Термостат са релеом отап. HR 60CH (12V) | 3 ком. |  |
| Dixell Сонда за темп. (NS6S) NTC SIL 6x30 (-40/+110 оЦ) | 6 ком. |  |
| Dixell Трансfорматор ТF 3 (230V/12V аc) | 3 ком. |  |
| ПВЦ кутија за термостат са прекидачем, осигурачима | 3 ком. |  |
| Бакарне цеви за развод фреона, комплет са FA зонским деловима, и изолацијом Армафлеx-ом одговарајуће дебљине | 1 кпл. |  |
| Конзоле и носачи цевних инсталација | 1 кпл. |  |
| Фреон R-404A(10,9 кг) | 2 боце |  |
| Bitzer Естерско уље BSE 32 (5 лит.) R404А (915 110-04) | 1 ком. |  |
| Одвод кондензата од PPR цеви са фитинзима | 3 ком. |  |
| Помоћни материјал, транспортни трошкови | 1 кпл. |  |
| Монтажа (машинска и електро) на објекту, проба на притисак, вакумирање, пуњење фреоном, пуштање у рад и пробни погон са подешавањем параметара. | 1 кпл. |  |

- Испорука и  инсталција расхладне опреме два компресорско-кондезаторска агрегата за две минусне коморе

- Расхладна комора од 44,7 м3, режим хлађења, од - 18 до - 20°Ц за складиштење и домрзавање свежег меса.

- Димензије коморе: 5,05 х 2,7 х 3,28 (H) м;

- Изолација:15 цм у зидовима,плафону и поду;

- Шаржни унос: 500 до 1000 кг/дан;

- Температура уноса: +5°Ц

- Температура изношења: -15 до + 18°Ц;

- Време хлађења: око 20 до 22 сата;

- Температура спољњег ваздуха: до +35°Ц.

  - СПECИФИКАЦИЈА Минусног система коморе за смрзнуто месо:

| РAСХЛАДНА ИНСТАЛАЦИЈА: | Кол. |  |
| --- | --- | --- |
| Изградња (демонтажа)старе компресорске централе са све опремом | 1 кпл. |  |
| Расхладни компресорско-кондензаторски агрегат са R-404А расхладним средством са 1 клипним полухерметичким компресором “Bitzer” ECOLINE, са електро мотором 13,0 кW, са припадајућом опремом, арматуром и аутоматиком, тип 4ТЕS-9Y, расхладног капацитета Qо=7,36 кW при то/тк=-28/+45°Ц, Paps=5,76 кW, чaсовне запремине 41,33 м3/х. саставни делови агрегата (између осталог) су: 1 ком. Полухерметички компресор “Bitzer” тип 4ТЕС-9Y, са INT69, грејачем уља, естерским уљем, OLC-K1 уљна заштита 1 ком. Ваздушни кондензатор HTC ATC114-З (28 кW dТ=15К,tc=45°Ц R404А), са 2x EC вентилатор, 450 мм 1 ком Frigomerc Ресивер (вертикални) 12 Лит. (220x397) 2 ком. DeNa Rotolok вентил V09 (1 1/4"-12 UNF/ODS5/8") 1 ком. сигурносни вентил 3060/34C250(25 бар) 1 ком. Danfoss Пресостат KP 15 (-0.9, 7.0 бар) (8, 32 бар) аут/аут 2 ком. Danfoss Пресостат KP 5 (8, 32 бар) аут. Ресет 1 ком. Danfoss Неповратни вентил NRV 19с (22 мм) 1 ком. ESK Schultze Одвајач уља OS-22V 1 ком. ESK Schultze филтер за уље F-10B 1 ком. Danfoss Зауставни (кугласти) вентил GBC-10s 1 ком. ESK Schultze Усисни акумулатор FA-35 1 ком. Danfoss филтер сушач DML 165s (5/8", 16 мм) 1 ком. Danfoss Видно стакло SGN 16s (R 404А/R 134а/R 22) 1 ком. Danfoss Зауставни (кугласти) вентил GBC 16s 1 ком. Danfoss магнетни вентил EVR-6(са шпулном IP 67) 12мм 1 ком. Refco NP MR406-DS MULTI, R22,R134a,R404,R407C 1 ком. Refco VP МR 506-DS MULTI, R22,R134a,R404,R407C 1 ком. гибљиво црево на усису 1 ком. гибљиво црево на потису 1 ком. Комплетан електро ормар са гребенастим прекидачима, осигурачима, контакторима, биметалима, релеима аsиметрије фаза, временским релеима, помоћним релеима, сигналним сијалицама. 1 ком. Постоље компресорско-кондензаторског агрегата од челичног профила, монтажни материјал, бакарне цеви и фитинзи, флеxибилне цеви за пресостате, манометре, изолација цеви, итд 1 кпл. Фитинзи, видно стакло, цеви, изолације 1 кпл. Прикључци: усис 35 мм, течни вод 15 мм | 1 кпл. |  |
| Danfoss Кућиште вентила ТЕ 5 (угаоно, на лем.) 16x22 мм, Danfoss Термостатски елемент ТЕS 5 (R 404А) B(МОP -20°Ц), са дизном ТЕ 5 (01) нови кодни број | 1 кпл. |  |
| Rivacold испаривач RCMR3350608ED (8,1 кW, SC3), Q=8,03 кW, dt=7К, As=27,9 м2, 6497 м3/х, 3xf350(3x130W/230V), корак 8 мм, домет 11 м, f22x35 мм, Pgr=2,8 кW, Димензије: LxBxH=1754x483x475 мм, G=58 кg празно | 1 кпл. |  |
| Вентил за изједначавање притиска MAXI ELBAR BT220V | 1 ком. |  |
| Dixell Термостат са релеом отап. HR 60CX (12V) | 1 ком. |  |
| Dixell Сонда за темп. (NS6S)NTC SIL6x30 (-40/+110 оЦ) | 2 ком. |  |
| Dixell Трансfорматор ТF 3 (230V/12V ac) | 1 ком. |  |
| Бакарне цеви за развод фреона, комплет са фазонским деловима, и изолацијом Армафлеx-ом одоварајуће дебљине | 1 кпл. |  |
| Конзоле и носсачи цевних инсталација | 1 кпл. |  |
| Fреон R-404A(10,9 кG) | 1 боца |  |
| Bitzer Естерско уље BSE 32 (5 лит.) R404A(915 110-04) | 0,5 ком. |  |
| Одвод кондензата од бакарних цеви са фитинзима, са грејачем | 1 кпл. |  |
| Помоћни материјал, транспортни трошкови | 1 кпл. |  |
| Монтажа (машинска и електро) на објекту, проба на притисак, вакумирање, пуњење фреоном, пуштање у рад и пробни погон са подешавањем параметара. | 1 кпл. |  |

- Расхладна комора од 27,6 м3, режим хлађења, од - 22 до - 25°Ц за складиштење и домрзавање свеже рибе.

- Димензије коморе: 3,3 х 2,55 х 3,28 (H) м;

- Изолација:15 цм у зидовима,плафону и поду;

- Шаржни унос робе: око 600 до 800 кг/дан;

- Температура уноса: -10°Ц

- Температура изношења: -20 до + -22°Ц;

- Време хлађења: око 20 до 22 сата;

- Температура спољњег ваздуха: до +35°Ц.

  - СПECИФИКАЦИЈА Минусног система коморе за смрзнуту рибу:

| РАСХЛАДНА ИНСТАЛАЦИЈА: | Кол. |  |
| --- | --- | --- |
| Изградња (демонтажа)старе компресорске централе са све опремом | 1 кпл. |  |
| Расхладни компресорско-кондензаторски агрегат са расхладним средством са 1 клипним полухерметичким компресором “Bitzer” ECOLINE, са електро мотором 5,3 кW, са припадајућом опремом, арматуром и аутоматиком, тип 4FES-3Y, расхладног капацитета Q0=3,37 кW при то/тк=-28/+45°Ц, Paps=2,82 кW, часовне запремине 18,05 м3/х. саsтавни делови агрегата (између осталог) су: 1 ком Полухерметички компресор “Bitzer” тип 4FES-3Y, са INT69, грејачем уља, естерским уљем, OLC-K1 уљна заштита 1 ком Ваздушни кондензатор HTC ATC84-Z (18,1 кW dt=15К,tc=45°Ц R404А), са 1x вентилатор, 450 мм 1 ком. Frigomerc Ресивер (вертикални) 7,8 Лит. (180x393) 1 ком. DeNa Rotolok вентил V06(1”-14UNUS/ODS1/2”) 1 ком. Danfoss Пресостат KP 15 (-0.9, 7.0 бар) (8, 32 бар) аут/аут 1 ком. Danfoss рег. броја обртаја XGЕ-4C (R404/R22/R134а) 1 ком. Danfoss Неповратни вентил NRV 16с (16 мм) 1 ком. ESK Schultze Одвајач уља ОS-16 1 ком. ESK Schultze филтер за уље F-10B 1 ком. Danfoss Зауставни (кугасти) вентил GBC-10s 1 ком. ESK Schultze Усисни акумулатор FA-28 1 ком. Danfoss филтер сушач DML 163s (3/8", 10 мм) 1 ком. Danfoss Видно стакло SGN 10s (R 404А/R 134а/R 22) 1 ком. Danfoss Зауставни (кугласти) вентил GBC-10s 1 ком. Danfoss магн. вентил EVR-(са шпулном IP 67) 10мм 1 ком. Refco NP MP406-DS MULTI, R22,R134a,R404,R407C 1 ком. Refco ВП МР 506-DS MULTI, R22,R134a,R404,R407C 1 ком. Гибљиво црево на усису 1 ком. гибљиво црево на потису 1 ком. Комплетан електро ормар са гребенастим прекидачима, осигурачима, контакторима, биметалима, релеима асиметрије фаза, временским релеима, помоћним релеима, сигналним сијалицама. 1 ком. Постоље компресорско-кондензаторског агрегата од челичног профила, монтажни материјал, бакарне цеви и фитинзи, fлеxибилне цеви за пресостате, манометре, изолација цеви, итд 1 кпл. Фитинзи, видно стакло, цеви, изолације 1 кпл. Прикључци: усис 28 мм, течни вод 10 мм. | 1 кпл. |  |
| Danfoss Термо-еxпанз. вентил ТЕС 2 (Р404А) Б(МОП -20°Ц), Danfoss Дизна ТЕ 2 (04) | 1 кпл. |  |
| Rivacold испаривач RCMP2350808ED (6,3 кW, SC3), 5,84 кW, dt=7К, As=26 м2, 4162 м3/х, 2xf 350(2x130W/230V), корак 8 мм, домет 11 м, f16x28 мм, Pgr=2,8 кW, Димензије: LxBxH=1304x483x475 мм, G=47 кг празно | 1 кпл. |  |
| Вентил за изједначавање притиска MAXI ELBAR BT220V | 1 ком |  |
| Dixell Термостат са релеом отап. HR 60CX (12V) | 1 ком |  |
| Dixell Сонда за темп. (NS6S)NTC SIL 6x30 (-40/+110 оЦ) | 2 ком |  |
| Dixell Трансформатор ТF 3 (230V/12V ac) | 1 ком |  |
| Бакарне цеви за развод фреона, комплет са фазонским деловима, и изолацијом Армафлеx-ом одговарајуће дебљине | 1 кпл. |  |
| Конзоле и нOSAчи цевних инсталација | 1 кпл. |  |
| Фреон R-404A(10,9 кг) | 1 боца |  |
| Bitzer Естерско уље BSE 32 (5 лит.) R404А (915 110-04) | 0,5 ком |  |
| Одвод кондензата од бакарних цеви са fитинзима, са грејачем | 1 кпл. |  |
| Помоћни материјал, транспортни трошкови | 1 кпл. |  |
| Монтажа (машинска и електро) на објекту, проба на притисак, вакумирање, пуњење фреоном, пуштање у рад и пробни погон са подешавањем параметара. | 1 кпл. |  |

6. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs , сајту Јавних набавки МО и ВС www.nabavke.mod.gov. rs и интернет страници Наручиоца www.hotelitara.mod.gov.rs

7. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.Оцена најповољније понуде вршиће се на основу збирне цена без ПДВ-а, из обрасца понуде са структуром цене и техничке спецификације.

Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту понђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача чија је понуда има краћи рок испоруке.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти рок  испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

8. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК:

Понуђач понуду подноси лично или путем поште у затвореној коверти на начин да се приликом отварању понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуђач подноси понуду препорученом пошиљком или лично на адресу: РСМО Војна Установа „Тара“, Бајина Башта, 31250 Бајина Башта.

На коверти мора бити наведено:

''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  ДОБАРА , ЈН број 2/2018 Испорука и инсталација расхладне опреме –једне компресорске централе са регулацијом капацитета за три плусне коморе и два компресорско-кондезаторска агрегатаза две минусне коморе у саставу хотела „Бреза“ Врњачка бања   –- НЕ ОТВАРАТИ''

Понуда се сматра благовременом ако је у РСМО Војној Установи „Тара“ Бајина Башта ,31250 Бајина Башта, , спрат I, канцеларија Групе за кадровске, правне и опште послове, предата до 12.00. часова дана 18.05.2018. године.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и вратиће се понуђачу неотворена, са назнаком да је поднета неблаговремено.

9. ВРЕМЕ, МЕСТО И НАЧИН ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:

Јавно отварање понуда обавиће се истога дана  у 12.30 часова  по редоследу пријема понуда, у просторијама Наручиоца: РСМО ВУ „Тара“ Бајина Башта, на  Калуђерским барама.

10. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно могу учествовати само овлашћени представници и законски заступници понуђача.

Уколико представници понуђача нису законски заступници понуђача,  дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу писмена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда које гласи на особу која присуствује отварању понуда, у противном исти наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис овлашћеног лица.

11.РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА:

Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

12. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:

Милан Војновић, радним данима у времену од 08.00 до 12.00 сати на  факс: 036/602-199 и mail adresa: upravnik.breza@mod.gov.rs, logistika.vutra@mod.gov.rs и javnenabavke.vutara@mod.gov.rs.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  БР:2/2018